## Report2020
Testo109 | Testo176 | Testo67 | Testo177 | NumCamp | Indirizzo | Indi | DataRapporto | Testo161 | DescrizioneCamp | LuogoPrelievo | IDPrelevatore | Data_e_ora_Prelievo | ProcCampionam | IdentiCampetc | DataRicevimento | DataInizioAnalisi_ | CondAmb | DataFineAnalisi | DS | LimiteRilevabilità | LimiteQuantificazione | LMax | Nota_P3 | Nota_P4 | Note | Descrizione | tblDettaglioCampione.Risultato | IncMisura | LimitiFiduciali | Recupero | UM | NomeMetodo | Asterisco | N_NotaRecup | NomeNorma_0
[9 empty] | ACQUA REFLUA INGRESSO DEPURATORE (CAMPIONE PONDERATO 24H) Routine Acque reflue da Calendario 2024 | SICULIANA | Bucor Ion Personale Aica | 13/08/2024 11:20 | IT.01 rev.05* | RFL2261 | 2024-08-13 | 2024-08-13 | 16,7 | 2024-09-16
Risultati analitici del settore di Chimica
[22 empty] | Non percettibile con diluizione 1:40 |  |  |  | Colore | Non percettibile con diluizione 1:40 |  |  |  | -- | APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[22 empty] | Non deve essere causa di molestie |  |  |  | Odore | Non è causa di molestie |  |  |  | -- | APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[22 empty] | Assenti |  |  |  | Materiali grossolani | Assenti |  |  |  | -- | APAT CNR IRSA 7010 C | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 9 | = 200 |  |  |  | Solidi sospesi totali | 60 |  |  |  | mg/L | APAT CNR IRSA 2090 B | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 133 | -- |  |  | 16 | Conducibilità | 1685 |  |  |  | µS/cm a 20°C | APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
[22 empty] | 5,5-9,5 |  |  | 19 | pH | 7,5 |  |  |  | Unità pH | APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003 |  |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 5 | = 250 |  |  |  | BOD5 | 92 |  |  |  | mg/L O2 | Hach 10230 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 30 | = 500 |  |  |  | Richiesta chimica di ossigeno (COD) | 273 |  |  |  | mg/L O2 | ISO 15705 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 2 | = 30 |  |  |  | Azoto ammoniacale | 49 |  |  |  | mg/L NH4 | ISO 7150-1 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 0.04 | = 0,6 |  |  |  | Azoto nitroso | < LOQ |  |  |  | mg/L N | UNI EN ISO 10304-1 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
Risultati analitici del settore di Chimica
[21 empty] | 0.23 | = 30 |  |  |  | Azoto nitrico | 1 |  |  |  | mg/L N | UNI EN ISO 10304-1 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 0.1 | = 10 |  |  |  | Fosforo totale | 3,3 |  |  |  | mg/L P | UNI EN ISO 10304-1 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 1 | = 1200 |  |  |  | Cloruri | 123 |  |  |  | mg/L Cl | UNI EN ISO 10304-1 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 1 | = 1000 |  |  |  | Solfati | 387 |  |  |  | mg/L SO4 | UNI EN ISO 10304-1 |  |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 0.1 | = 4 |  |  |  | Tensioattivi totali | 0,8 |  |  |  | mg/l |  | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006
[21 empty] | 5 | = 40 |  |  |  | Oli e grassi animali e/o vegetali e Idrocarburi totali | < LOQ |  |  |  | mg/L | APAT CNR IRSA 5160/A1 | * |  | Tabella 3 (scarico in pubblica fognatura) Allegato 5, Parte Terza D.lgs 152/2006